## QC QM
Quadro de cargas — QM — Quadro de medição (ponto de entrega)
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 28/10/2026
Circ. | Descrição | Tipo | Ligação | Fases | P (W) | FP | S (VA) | IB (A) | FCT | FCA | F / N / PE (mm²) | Proteção | DR | ΔV acum. (%) | Fase A (VA) | Fase B (VA) | Fase C (VA) | Situação
AL-1 | Alimentador do QD-1 | Distribuição (alimentador de quadro) | F+F+F+N+PE | A-B-C | 22395.76 | 0.94 | 23831.67 | 62.54 | 1 | 1 | 16 / 16 / 16 | C63 | — | 0.83 | 7943.89 | 7943.89 | 7943.89 | Atende
Total |  |  |  |  | 22395.76 |  | 23831.67 | [7 empty] | 7943.89 | 7943.89 | 7943.89
Demanda do quadro
Carga instalada — circuitos terminais (VA) |  |  |  | 0
Demanda dos quadros a jusante (VA) |  |  |  | 23831.67
Fator de demanda (editável) |  |  |  | 100%
Demanda informada, kVA (opcional — substitui o fator)
Demanda (VA) |  |  |  | 23831.67
Corrente de demanda (A) — trifásico |  |  |  | 62.54
Desequilíbrio entre fases (Smáx − Smín) / Smáx |  |  |  | 0%
Células em amarelo podem ser editadas; as fórmulas de demanda e corrente recalculam. O dimensionamento dos condutores do alimentador deve ser refeito no Dimensiona 5410 se a demanda mudar.

## QC QD-1
Quadro de cargas — QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 28/10/2026
Circ. | Descrição | Tipo | Ligação | Fases | P (W) | FP | S (VA) | IB (A) | FCT | FCA | F / N / PE (mm²) | Proteção | DR | ΔV acum. (%) | Fase A (VA) | Fase B (VA) | Fase C (VA) | Situação
1 | Iluminação — sala, circulação e quartos | Iluminação | F+N+PE | A | 717.6 | 0.92 | 780 | 6.14 | 1 | 0.7 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | C10 | — | 4.24 | 780 |  |  | Atende
2 | Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros | Iluminação | F+N+PE | B | 496.8 | 0.92 | 540 | 4.25 | 1 | 0.65 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | C10 | 25 A / 30 mA | 2.6 |  | 540 |  | Atende
3 | TUG — sala e quartos | Tomadas de uso geral (TUG) | F+N+PE | C | 1040 | 0.8 | 1300 | 10.24 | 1 | 0.7 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | C16 | — | 3.56 |  |  | 1300 | Atende
4 | TUG — cozinha | Tomadas de uso geral (TUG) | F+N+PE | A | 1520 | 0.8 | 1900 | 14.96 | 1 | 0.65 | 4 / 4 / 4 | C16 | 25 A / 30 mA | 2.41 | 1900 |  |  | Atende
5 | TUG — área de serviço | Tomadas de uso geral (TUG) | F+N+PE | B | 1040 | 0.8 | 1300 | 10.24 | 1 | 0.65 | 4 / 4 / 4 | C16 | 25 A / 30 mA | 2.15 |  | 1300 |  | Atende
6 | TUE — chuveiro do banheiro social | Tomada / ponto de uso específico (TUE) | F+F+PE | A-B | 5500 | 1 | 5500 | 25 | 1 | 0.8 | 4 / — / 4 | C25 | 25 A / 30 mA | 2.85 | 2750 | 2750 |  | Atende
7 | TUE — chuveiro da suíte | Tomada / ponto de uso específico (TUE) | F+F+PE | B-C | 7500 | 1 | 7500 | 34.09 | 1 | 0.8 | 10 / — / 10 | C40 | 40 A / 30 mA | 2.32 |  | 3750 | 3750 | Atende
8 | TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h | Tomada / ponto de uso específico (TUE) | F+F+PE | C-A | 1300 | 0.9 | 1444.44 | 6.57 | 1 | 0.7 | 2,5 / — / 2,5 | C10 | — | 1.81 | 722.22 |  | 722.22 | Atende
9 | TUE — forno elétrico | Tomada / ponto de uso específico (TUE) | F+N+PE | C | 1800 | 1 | 1800 | 14.17 | 1 | 0.65 | 4 / 4 / 4 | C16 | 25 A / 30 mA | 2.42 |  |  | 1800 | Atende
10 | Motor — bomba d’água 1/2 cv | Motor | F+F+PE | C-A | 525.36 | 0.8 | 656.7 | 3.43 | 1 | 1 | 2,5 / — / 2,5 | C10 | 25 A / 30 mA | 1.5 | 328.35 |  | 328.35 | Atende
11 | Iluminação — garagem (perfilado) | Iluminação | F+N+PE | A | 276 | 0.92 | 300 | 2.36 | 1 | 0.8 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | C10 | 25 A / 30 mA | 1.92 | 300 |  |  | Atende
12 | TUG — garagem (perfilado) | Tomadas de uso geral (TUG) | F+N+PE | B | 480 | 0.8 | 600 | 4.72 | 1 | 0.8 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | C10 | 25 A / 30 mA | 2.09 |  | 600 |  | Atende
13 | Iluminação externa — estacionamento | Iluminação | F+N+PE | C | 200 | 0.95 | 210.53 | 1.66 | 1 | 1 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | C10 | 25 A / 30 mA | 2.21 |  |  | 210.53 | Atende
Total |  |  |  |  | 22395.76 |  | 23831.67 | [7 empty] | 6780.57 | 8940 | 8111.1
Demanda do quadro
Carga instalada — circuitos terminais (VA) |  |  |  | 23831.67
Demanda dos quadros a jusante (VA) |  |  |  | 0
Fator de demanda (editável) |  |  |  | 100%
Demanda informada, kVA (opcional — substitui o fator)
Demanda (VA) |  |  |  | 23831.67
Corrente de demanda (A) — trifásico |  |  |  | 62.54
Desequilíbrio entre fases (Smáx − Smín) / Smáx |  |  |  | 24.15%
Alimentado pelo circuito AL-1 (quadro QM) |  |  |  | Fase 16 · Neutro 16 · PE 16 mm² — Disjuntor 3P C63 — 6,0 kA
Células em amarelo podem ser editadas; as fórmulas de demanda e corrente recalculam. O dimensionamento dos condutores do alimentador deve ser refeito no Dimensiona 5410 se a demanda mudar.

## Circuitos
Circuitos — dimensionamento (ABNT NBR 5410)
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 28/10/2026
Circ. | Quadro | Descrição | Tipo | Ligação | Fases | U (V) | P (W) | FP | S (VA) | IB (A) | L (m) | Condutor | Maneira de instalar | FCT | FCA | Fator total | F / N / PE (mm²) | Iz (A) | Proteção | DR | ΔV circ. (%) | ΔV acum. (%) | Conduto | Situação | Pendências e observações
1 | QD-1 | Iluminação — sala, circulação e quartos | Iluminação | F+N+PE | A | 127 | 717.6 | 0.92 | 780 | 6.14 | 24 | condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3) | 7 / B1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | 12.25 | Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA | — | 3.41 | 4.24 | PVC rígido roscável DN 25 (3/4") | Atende
2 | QD-1 | Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros | Iluminação | F+N+PE | B | 127 | 496.8 | 0.92 | 540 | 4.25 | 18 | condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3) | 7 / B1 | 1 | 0.65 | 0.65 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | 11.38 | Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA | IDR 2P 25 A / 30 mA | 1.77 | 2.6 | PVC rígido roscável DN 32 (1") | Atende
3 | QD-1 | TUG — sala e quartos | Tomadas de uso geral (TUG) | F+N+PE | C | 127 | 1040 | 0.8 | 1300 | 10.24 | 22 | condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3) | 7 / B1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 16.8 | Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA | — | 2.73 | 3.56 | PVC rígido roscável DN 25 (3/4") | Atende
4 | QD-1 | TUG — cozinha | Tomadas de uso geral (TUG) | F+N+PE | A | 127 | 1520 | 0.8 | 1900 | 14.96 | 14 | condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3) | 7 / B1 | 1 | 0.65 | 0.65 | 4 / 4 / 4 | 20.8 | Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA | IDR 2P 25 A / 30 mA | 1.59 | 2.41 | PVC rígido roscável DN 32 (1") | Atende
5 | QD-1 | TUG — área de serviço | Tomadas de uso geral (TUG) | F+N+PE | B | 127 | 1040 | 0.8 | 1300 | 10.24 | 17 | condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3) | 7 / B1 | 1 | 0.65 | 0.65 | 4 / 4 / 4 | 20.8 | Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA | IDR 2P 25 A / 30 mA | 1.32 | 2.15 | PVC rígido roscável DN 32 (1") | Atende
6 | QD-1 | TUE — chuveiro do banheiro social | Tomada / ponto de uso específico (TUE) | F+F+PE | A-B | 220 | 5500 | 1 | 5500 | 25 | 15 | condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3) | 7 / B1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 4 / — / 4 | 25.6 | Disjuntor 2P C25 — 6,0 kA | IDR 2P 25 A / 30 mA | 2.02 | 2.85 | PVC rígido roscável DN 25 (3/4") | Atende
7 | QD-1 | TUE — chuveiro da suíte | Tomada / ponto de uso específico (TUE) | F+F+PE | B-C | 220 | 7500 | 1 | 7500 | 34.09 | 21 | condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3) | 7 / B1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 10 / — / 10 | 45.6 | Disjuntor 2P C40 — 6,0 kA | IDR 2P 40 A / 30 mA | 1.49 | 2.32 | PVC rígido roscável DN 25 (3/4") | Atende
8 | QD-1 | TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h | Tomada / ponto de uso específico (TUE) | F+F+PE | C-A | 220 | 1300 | 0.9 | 1444.44 | 6.57 | 19 | condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3) | 7 / B1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 2,5 / — / 2,5 | 16.8 | Disjuntor 2P C10 — 6,0 kA | — | 0.98 | 1.81 | PVC rígido roscável DN 25 (3/4") | Atende
9 | QD-1 | TUE — forno elétrico | Tomada / ponto de uso específico (TUE) | F+N+PE | C | 127 | 1800 | 1 | 1800 | 14.17 | 12 | condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3) | 7 / B1 | 1 | 0.65 | 0.65 | 4 / 4 / 4 | 20.8 | Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA | IDR 2P 25 A / 30 mA | 1.59 | 2.42 | PVC rígido roscável DN 32 (1") | Atende
10 | QD-1 | Motor — bomba d’água 1/2 cv | Motor | F+F+PE | C-A | 220 | 525.36 | 0.8 | 656.7 | 3.43 | 28 | cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288) | 61A / D | 1 | 1 | 1 | 2,5 / — / 2,5 | 29 | Disjuntor 2P C10 — 6,0 kA | IDR 2P 25 A / 30 mA | 0.68 | 1.5 | PVC rígido roscável DN 25 (3/4") | Atende
11 | QD-1 | Iluminação — garagem (perfilado) | Iluminação | F+N+PE | A | 127 | 276 | 0.92 | 300 | 2.36 | 20 | condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3) | 35 / B1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | 14 | Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA | IDR 2P 25 A / 30 mA | 1.09 | 1.92 | Perfilado com tampa 38×38 mm | Atende
12 | QD-1 | TUG — garagem (perfilado) | Tomadas de uso geral (TUG) | F+N+PE | B | 127 | 480 | 0.8 | 600 | 4.72 | 22 | condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3) | 35 / B1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 19.2 | Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA | IDR 2P 25 A / 30 mA | 1.26 | 2.09 | Perfilado com tampa 38×38 mm | Atende
13 | QD-1 | Iluminação externa — estacionamento | Iluminação | F+N+PE | C | 127 | 200 | 0.95 | 210.53 | 1.66 | 35 | cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288) | 61A / D | 1 | 1 | 1 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | 22 | Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA | IDR 2P 25 A / 30 mA | 1.39 | 2.21 | PVC rígido roscável DN 20 (1/2") | Atende
AL-1 | QM | Alimentador do QD-1 | Distribuição (alimentador de quadro) | F+F+F+N+PE | A-B-C | 220 | 22395.76 | 0.94 | 23831.67 | 62.54 | 12 | cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288) | 61A / D | 1 | 1 | 1 | 16 / 16 / 16 | 67 | Disjuntor 3P C63 — 6,0 kA | — | 0.83 | 0.83 | PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4") | Atende

## Eletrodutos
Eletrodutos — ocupação (6.2.11.1)
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 28/10/2026
Trecho | Circuitos | Condutores | ΣA (mm²) | Taxa máx. | Di mín. (mm) | Eletroduto adotado | Di (mm) | Ocupação | Entre caixas (m) | Curvas | Situação | Observações
Trecho E1 | 1, 3, 8 | 9 | 82.28 | 40% | 16.18 | PVC rígido roscável DN 25 (3/4") | 21 | 23.76% | 9 | 2 | Atende
Trecho E2 | 2, 4, 5, 9 | 12 | 145.9 | 40% | 21.55 | PVC rígido roscável DN 32 (1") | 26.8 | 25.86% | 8 | 2 | Atende
Trecho E3 | 6, 7 | 6 | 129.24 | 40% | 20.28 | PVC rígido roscável DN 25 (3/4") | 21 | 37.31% | 9 | 1 | Atende
Exclusivo — circuito 10 | 10 | 3 | 82.02 | 40% | 16.16 | PVC rígido roscável DN 25 (3/4") | 21 | 23.68% |  | 0 | Atende
Exclusivo — circuito 13 | 13 | 3 | 68.71 | 40% | 14.79 | PVC rígido roscável DN 20 (1/2") | 16.1 | 33.75% |  | 0 | Atende
Exclusivo — circuito AL-1 | AL-1 | 5 | 354.41 | 40% | 33.59 | PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4") | 35 | 36.84% |  | 0 | Atende

## Eletrocalhas
Eletrocalhas, perfilados, bandejas e leitos
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 28/10/2026
Trecho | Tipo | Circuitos | Cabos | ΣA (mm²) | Σd (mm) | Taxa máx. | Reserva | Larg. mín. (mm) | Adotada L × H (mm) | Ocupação | Com reserva | Peso (kg/m) | Carga adm. (kg/m) | Vão (m) | Suportes | Situação | Observações
Trecho P1 | Perfilado com tampa | 11, 12 | 6 | 51.74 | 19.8 | 40% | 20% | 4.08 | 38 × 38 | 3.583% | 4.3% | 0.16 | 10 | 1.5 | 9 | Atende | Eletrocalhas e leitos metálicos devem ser contínuos eletricamente e ligados à equipotencialização (6.4).

## Luminotécnico
Cálculo luminotécnico — método dos lúmens (ABNT NBR ISO/CIE 8995-1)
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 28/10/2026
Ambiente | Atividade (NBR ISO/CIE 8995-1) | Área (m²) | Em (lx) | UGRL | Ra mín. | Luminária | P lum. (W) | Fluxo (lm) | K | UF | FM | N calc. | N | Arranjo | Eméd (lx) | Emín (lx) | Uo | P total (W) | W/m² | Circuito | Situação | Observações
Sala de estar | Sala de estar — geral | 16.2 | 150 | — | 80 | Ledvance — Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K | 18 | 1350 | 1.03 | 0.639 | 0.8 | 3.52 | 4 | 2 × 2 | 170 | 154 | 0.8 | 72 | 4.44 | 1 | Atende
Quarto 1 | Quarto — geral | 10.2 | 150 | — | 80 | Philips — Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K | 18 | 1300 | 0.82 | 0.532 | 0.8 | 2.76 | 4 | 2 × 2 | 217 | 209 | 0.87 | 72 | 7.06 | 1 | Atende
Cozinha | Cozinha — bancada, pia e fogão (local) | 8.96 | 300 | — | 80 | Ledvance — Downlight LED de embutir 12 W | 12 | 840 | 0.83 | 0.56 | 0.8 | 7.14 | 8 | 4 × 2 | 336 | 321 | 0.87 | 96 | 10.71 | 2 | Atende
Escritório (home office) | Escrever, teclar, ler e processar dados | 8.32 | 500 | 19 | 80 | Lumicenter — EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840) | 17.5 | 2100 | 0.74 | 0.57 | 0.8 | 4.35 | 6 | 3 × 2 | 690 | 665 | 0.87 | 105 | 12.62 | 1 | Atende, com observações | Confirmar na ficha fotométrica do fabricante que o UGR da instalação não ultrapassa UGRL = 19.
Total |  | 43.68 | [10 empty] | 22 |  |  |  |  | 345

## Iluminação externa
Iluminação de exteriores — método dos lúmens e ponto a ponto (NBR 5101 / EN 12464-2)
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 28/10/2026
Área | Requisito | L (m) | W (m) | Área (m²) | Eméd exig. (lx) | U0 exig. | Projetor | P (W) | Fluxo (lm) | Facho (°) | Arranjo | Postes | h (m) | Incl. (°) | Fu | Fd | N calc. | N | Eméd pp (lx) | Emín (lx) | U0 | P total (W) | Circuito | Situação | Observações
Estacionamento externo | Estacionamento de tráfego médio (escritórios, shoppings) | 30 | 18 | 540 | 10 | 0.25 | Refletor LED 50 W | 50 | 5000 | 120 | Postes nos dois lados (frente a frente) | 4 | 7 | 40 | 0.45 | 0.8 | 3 | 4 | 14 | 7 | 0.51 | 200 | 13 | Atende

## Demanda Energisa
Demanda — Energisa Mato Grosso do Sul · Unidade consumidora individual (NDU 001) · 220/127 V — rede trifásica (Tabela 16)
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 28/10/2026
UC | Titular | CPF / CNPJ | Nº instalação | Unidade | Classe | Atividade (Tab. 5) | C (kW) | d1 (kW) | d2 (kW) | d3 (kW) | d4 (kW) | d5 (kW) | d6 (kW) | d7 (kW) | d (kW) | D (kVA) | Tipo | Categoria | Disjuntor (A) | Ramal de conexão | Ramal de entrada | Aterramento | Eletroduto | Caixa | Situação | Observações
UC 01 | Proprietário (exemplo) | 000.000.000-00 | nova | Residência unifamiliar | Residencial | Residência | 23.688 | 3.636 | 9.75 | 1.398 | 1.8 | 1.26 | 0.655 | 0 | 18.5 | 20.11 | T | T3 | 70 | multiplexado de alumínio XLPE, fases 25 mm² e neutro nu CAL 25 mm² | cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm² | Cu 16 mm² + 3 haste(s) | 1 1/4" | CMI-02 | Atende
Cálculo conforme Energisa NDU 001 — versão 7.0, novembro/2024 (vigência 01/11/2024). D (kVA) = d (kW) / 0,92.

## Cargas Energisa
Relação de cargas instaladas por unidade consumidora (NDU 001)
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 28/10/2026
UC | Parcela | Grupo de carga | Descrição | Qtd. | Unitário | kW unitário | Total (kW)
UC 01 | d1 | Iluminação, tomadas e pequenos aparelhos (d1 — Tab. 5) | Iluminação (circuitos 1, 2 e 11) | 1 | 1.490 W | 1.49 | 1.49
UC 01 | d1 | Iluminação, tomadas e pequenos aparelhos (d1 — Tab. 5) | Tomadas de uso geral (circuitos 3, 4, 5 e 12) | 1 | 4.080 W | 4.08 | 4.08
UC 01 | d2 | Aquecimento de água: chuveiro, torneira, aquecedor (d2 — Tab. 6) | Chuveiro elétrico 220 V — banheiro social (circ. 6) | 1 | 5.500 W | 5.5 | 5.5
UC 01 | d2 | Aquecimento de água: chuveiro, torneira, aquecedor (d2 — Tab. 6) | Chuveiro elétrico 220 V — suíte (circ. 7) | 1 | 7.500 W | 7.5 | 7.5
UC 01 | d5 | Ar-condicionado janela/split (d5 — Tab. 9, 10 e 11) | Ar-condicionado split 12.000 BTU/h (circ. 8) | 1 | 12.000 BTU/h split | 1.26 | 1.26
UC 01 | d4 | Fogões e fornos elétricos (d4 — Tab. 8) | Forno elétrico (circ. 9) | 1 | 1.800 W | 1.8 | 1.8
UC 01 | d3 | Secadora, lava-louças, micro-ondas, hidromassagem (d3 — Tab. 7) | Forno de micro-ondas 25 L | 1 | 1.398 W | 1.398 | 1.398
UC 01 | d6 | Motor monofásico (d6 — Tab. 12) | Bomba d’água 1/2 cv (circ. 10) | 1 | 1/2 cv | 0.66 | 0.66

## Carga térmica
Carga térmica — NBR 16401-1:2024 · Campo Grande/MS · TBS 34,0 °C / TBU 24,0 °C · interno 24,0 °C, 50 %
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 28/10/2026
Ambiente | Área (m²) | Ocupantes | Sensível (W) | Latente (W) | Total (W) | FCS | Hora do pico | W/m² | Margem | BTU/h (c/ margem) | TR | Ar exterior (L/s) | Equipamento indicado | Potência elétrica (W) | Observações
Suíte | 10.2 | 2 | 2303 | 63 | 2366 | 0.97 | 17 | 232 | 10% | 8879 | 0.74 | 0 | 9000 BTU/h | 824
Sala de estar | 16.2 | 4 | 2456 | 280 | 2736 | 0.9 | 15 | 169 | 10% | 10270 | 0.86 | 0 | 12000 BTU/h | 1099
Escritório (home office) | 8.32 | 1 | 2096 | 137 | 2234 | 0.94 | 16 | 268 | 10% | 8383 | 0.7 | 5 | 9000 BTU/h | 824
Total (soma dos picos)

## Perfil horário
Perfil horário da carga térmica — dia 21 de janeiro
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 28/10/2026
Hora solar | Temperatura externa (°C) | Suíte (W) | Sala de estar (W) | Escritório (home office) (W) | Simultânea (W)
1 | 24.4 | 834 | 603 | 259 | 1696
2 | 23.9 | 752 | 497 | 205 | 1454
3 | 23.4 | 682 | 402 | 158 | 1243
4 | 23.1 | 622 | 320 | 119 | 1061
5 | 23 | 576 | 259 | 87 | 922
6 | 23.2 | 589 | 313 | 86 | 988
7 | 23.8 | 680 | 527 | 130 | 1337
8 | 24.8 | 805 | 815 | 199 | 1819
9 | 26.2 | 543 | 1112 | 822 | 2477
10 | 27.8 | 706 | 1384 | 942 | 3032
11 | 29.7 | 877 | 1616 | 1072 | 3565
12 | 31.5 | 1057 | 1796 | 1208 | 4061
13 | 32.8 | 1375 | 2577 | 1456 | 5408
14 | 33.7 | 1798 | 2683 | 1791 | 6272
15 | 34 | 2147 | 2736 | 2067 | 6950
16 | 33.7 | 2361 | 2716 | 2234 | 7311
17 | 32.9 | 2366 | 2612 | 2232 | 7209
18 | 31.7 | 1914 | 2415 | 1871 | 6200
19 | 30.3 | 1789 | 2196 | 900 | 4886
20 | 28.8 | 1554 | 2001 | 738 | 4293
21 | 27.6 | 1351 | 1818 | 600 | 3769
22 | 26.5 | 1182 | 1648 | 488 | 3318
23 | 25.6 | 1043 | 1497 | 396 | 2936
24 | 25 | 929 | 721 | 321 | 1971

## Lista de materiais
Lista de materiais
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 28/10/2026
Item | Categoria | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. | Origem
1 | Padrão de entrada | Caixa de medição CMI-02 — padrão Energisa (NDU 001), categoria T3 | Energisa NDU 001 |  | un | 1 | UC 01
2 | Padrão de entrada | Disjuntor termomagnético geral 3P 70 A — proteção do padrão de entrada | ABNT NBR NM 60898 / NBR IEC 60947-2 |  | un | 1 | UC 01
3 | Padrão de entrada | Ramal de entrada: cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm² | Energisa NDU 001 |  | vb | 1 | UC 01
4 | Padrão de entrada | Eletroduto do ramal de entrada 1 1/4" | Energisa NDU 001 |  | vb | 1 | UC 01
5 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 49 | 1, 11
6 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 20 | 2
7 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 69 | 1, 2, 11
8 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 69 | 1, 2, 11
9 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 21 | 8
10 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 25 | 12
11 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 46 | 3, 8
12 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 49 | 3, 12
13 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 70 | 3, 8, 12
14 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 32 | 4, 6
15 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 36 | 5, 6
16 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 14 | 9
17 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 48 | 4, 5, 9
18 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 64 | 4, 5, 6, 9
19 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 24 | 7
20 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 24 | 7
21 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 24 | 7
22 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR 7288 |  | m | 39 | 13
23 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR 7288 |  | m | 39 | 13
24 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR 7288 |  | m | 39 | 13
25 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR 7288 |  | m | 31 | 10
26 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR 7288 |  | m | 31 | 10
27 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR 7288 |  | m | 31 | 10
28 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR 7288 |  | m | 14 | AL-1
29 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR 7288 |  | m | 14 | AL-1
30 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR 7288 |  | m | 14 | AL-1
31 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR 7288 |  | m | 14 | AL-1
32 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR 7288 |  | m | 14 | AL-1
33 | Dispositivos de proteção | Conjunto de DPS classe I+II 4+0 — Uc 275 V, Iimp 12,5 kA (10/350 µs), In 30 kA, Up ≤ 1,5 kV — ref. CLAMPER Front V 275 V 12,5/60 kA 4+0 (cód. 026979) ou equivalente | ABNT NBR IEC 61643-11 |  | cj | 1 | QM
34 | Dispositivos de proteção | Condutor de cobre 16 mm² para ligação dos DPS (fases e PE) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 3 | QM
35 | Dispositivos de proteção | DPS classe II unipolar — Uc 175 V, In 20 kA, Imáx 40 kA (8/20 µs), Up ≤ 1,2 kV | ABNT NBR IEC 61643-11 |  | un | 4 | QD-1
36 | Dispositivos de proteção | Condutor de cobre 10 mm² para ligação dos DPS (fases e PE) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 3 | QD-1
37 | Dispositivos de proteção | DPS classe III junto ao equipamento sensível — Uc 175 V | ABNT NBR IEC 61643-11 |  | un | 2 | equipamentos sensíveis
38 | Dispositivos de proteção | Disjuntor termomagnético 1P curva C 10 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 |  | un | 5 | 1, 2, 11, 12, 13
39 | Dispositivos de proteção | Disjuntor termomagnético 1P curva C 16 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 |  | un | 4 | 3, 4, 5, 9
40 | Dispositivos de proteção | Disjuntor termomagnético 2P curva C 10 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 |  | un | 2 | 8, 10
41 | Dispositivos de proteção | Disjuntor termomagnético 2P curva C 25 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 |  | un | 1 | 6
42 | Dispositivos de proteção | Disjuntor termomagnético 2P curva C 40 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 |  | un | 1 | 7
43 | Dispositivos de proteção | Disjuntor termomagnético 3P curva C 63 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 |  | un | 1 | AL-1
44 | Dispositivos de proteção | Interruptor diferencial-residual (IDR) 2P 25 A — 30 mA | ABNT NBR NM 61008 |  | un | 9 | 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13
45 | Dispositivos de proteção | Interruptor diferencial-residual (IDR) 2P 40 A — 30 mA | ABNT NBR NM 61008 |  | un | 1 | 7
46 | Dispositivos de proteção | DPS classe II — 275 V, In 20 kA, Imáx 40 kA | ABNT NBR IEC 61643-11 |  | un | 4 | cadastro
47 | Quadros de distribuição | Quadro de distribuição QD-1 (Quadro de distribuição de circuitos) — 48 módulos DIN, com barramentos de fase, neutro e proteção; 13 circuitos + reserva para 4 circuitos (Tabela 59) | ABNT NBR IEC 61439-3 |  | un | 1 | QD-1
48 | Quadros de distribuição | Barramento de neutro com bornes | ABNT NBR IEC 61439-3 |  | un | 1 | cadastro
49 | Quadros de distribuição | Barramento de proteção (terra) com bornes | ABNT NBR IEC 61439-3 |  | un | 1 | cadastro
50 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | Eletroduto PVC rígido roscável DN 25 (3/4") | ABNT NBR 15465 |  | m | 51 | E1, E3, circ. 10
51 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | Eletroduto PVC rígido roscável DN 32 (1") | ABNT NBR 15465 |  | m | 9 | E2
52 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | Eletroduto PVC rígido roscável DN 20 (1/2") | ABNT NBR 15465 |  | m | 39 | circ. 13
53 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | Eletroduto PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4") | ABNT NBR 15465 |  | m | 14 | circ. AL-1
54 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | Perfilado com tampa 38 × 38 mm, com tampa, emendas e acessórios | ABNT NBR IEC 61537 |  | m | 14 | P1
55 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | Suporte / suspensão para perfilado com tampa 38 mm | ABNT NBR IEC 61537 |  | un | 9 | P1
56 | Caixas | Caixa de embutir 4×2" em PVC | ABNT NBR IEC 60670-1 |  | un | 30 | cadastro
57 | Caixas | Caixa octogonal 4×4" com fundo móvel (laje) | ABNT NBR IEC 60670-1 |  | un | 14 | cadastro
58 | Tomadas, interruptores e dispositivos de comando | Tomada 2P+T 10 A — 250 V com placa 4×2" | ABNT NBR 14136; NBR NM 60884-1 |  | un | 18 | cadastro
59 | Tomadas, interruptores e dispositivos de comando | Tomada 2P+T 20 A — 250 V com placa 4×2" | ABNT NBR 14136; NBR NM 60884-1 |  | un | 4 | cadastro
60 | Tomadas, interruptores e dispositivos de comando | Interruptor simples 10 A com placa 4×2" | ABNT NBR NM 60669-1 |  | un | 8 | cadastro
61 | Tomadas, interruptores e dispositivos de comando | Interruptor paralelo (three-way) 10 A com placa 4×2" | ABNT NBR NM 60669-1 |  | un | 2 | cadastro
62 | Tomadas, interruptores e dispositivos de comando | Saída de fio com placa 4×2" (ponto de força, chuveiro) | ABNT NBR IEC 60670-1 |  | un | 3 | cadastro
63 | Iluminação | Luminária Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K | ABNT NBR IEC 60598-1 |  | un | 4 | Sala de estar
64 | Iluminação | Luminária Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K | ABNT NBR IEC 60598-1 |  | un | 4 | Quarto 1
65 | Iluminação | Luminária Ledvance Downlight LED de embutir 12 W | ABNT NBR IEC 60598-1 |  | un | 8 | Cozinha
66 | Iluminação | Luminária Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840) | ABNT NBR IEC 60598-1 |  | un | 6 | Escritório (home office)
67 | Iluminação | Refletor LED 50 W — 5.000 lm, facho 120°, IP65 mín., com braço/suporte | ABNT NBR IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 |  | un | 4 | Estacionamento externo
68 | Iluminação | Poste de aço galvanizado a fogo, altura útil 7,0 m, com base, chumbadores e caixa de passagem | ABNT NBR 14744 |  | un | 4 | Estacionamento externo
69 | Iluminação | Relé fotoelétrico (ou temporizador) para comando da iluminação externa | ABNT NBR 5123 |  | un | 1 | Estacionamento externo
70 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — captação (malha e perímetro da cobertura) | ABNT NBR 5419-3 |  | m | 49 | SPDA
71 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — descidas | ABNT NBR 5419-3 |  | m | 28 | SPDA
72 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Cabo de cobre nu 50 mm² (7 ou 19 fios) — anel de aterramento a 0,5 m de profundidade e 1,0 m das paredes | ABNT NBR 5419-3; NBR 6524 |  | m | 63 | SPDA
73 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Suporte isolador ou fixador para condutor da captação (a cada 1 m) | ABNT NBR 5419-3 |  | un | 46 | SPDA
74 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Fixador para condutor de descida (a cada 1 m até 20 m e 0,5 m acima) | ABNT NBR 5419-3 |  | un | 24 | SPDA
75 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Conector de cruzamento e emenda da malha de captação | ABNT NBR 5419-3 |  | un | 4 | SPDA
76 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Conector de medição (desconexão para ensaio) em cada descida | ABNT NBR 5419-3 |  | un | 4 | SPDA
77 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Eletroduto de PVC rígido para proteção mecânica da descida junto ao solo (2,5 m por descida) | ABNT NBR 15465 |  | m | 10 | SPDA
78 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Caixa de inspeção do aterramento (ligação descida/anel) | ABNT NBR 5419-3 |  | un | 4 | SPDA
79 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Conexão por solda exotérmica ou conector de compressão (descida/anel e eletrodos) | ABNT NBR 16254 |  | un | 4 | SPDA
80 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Ligação do anel de aterramento ao barramento de equipotencialização principal (BEP) | ABNT NBR 5419-3; NBR 5410 |  | vb | 1 | SPDA
81 | Aterramento e equipotencialização | Haste de aterramento aço-cobreada (NBR 13571) — 3/4" × 2,40 m | ABNT NBR 13571 |  | un | 4 | Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)
82 | Aterramento e equipotencialização | Conector cabo–haste (cunha, grampo ou solda exotérmica) | ABNT NBR 16254 |  | un | 4 | Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)
83 | Aterramento e equipotencialização | Caixa de inspeção de aterramento com tampa |  |  | un | 4 | Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)
84 | Aterramento e equipotencialização | Cabo de cobre nu 16 mm² — interligação das hastes (enterrado a 0,50 m) | ABNT NBR 16254 |  | m | 8 | Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)
85 | Aterramento e equipotencialização | Condutor de aterramento 16 mm² — da primeira haste ao quadro / BEP | ABNT NBR 16254 |  | m | 3 | Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)
86 | Aterramento e equipotencialização | Eletroduto de proteção do condutor de aterramento | ABNT NBR 15465 |  | m | 3 | Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)
87 | Aterramento e equipotencialização | Barramento de equipotencialização principal (BEP) em cobre | ABNT NBR 5410 (6.4.2) |  | un | 1 | cadastro
88 | Materiais diversos | Conector de emenda/derivação por alavanca (2 a 5 vias) |  |  | un | 40 | cadastro
89 | Materiais diversos | Fita isolante de PVC 19 mm × 20 m |  |  | rolo | 5 | cadastro
90 | Materiais diversos | Anilhas/etiquetas de identificação de circuitos |  |  | cj | 1 | cadastro