ABNT NBR 5410:2004 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO — ELETRODUTOS Dimensionamento dos eletrodutos pela taxa máxima de ocupação (NBR 5410, 6.2.11.1)

| OBRA | Residência unifamiliar — exemplo |
| --- | --- |
| PROPRIETÁRIO / CLIENTE | Proprietário (exemplo) |
| ENDEREÇO | Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 |
| ART / TRT / RRT | a emitir |
| DATA / REVISÃO | 27/10/2026 — R00 |

# 1. OBJETIVO

Este documento apresenta o dimensionamento dos 6 trechos de eletroduto da obra acima identificada pela taxa máxima de ocupação de 6.2.11.1.6 da ABNT NBR 5410:2004, a partir dos condutores dimensionados na memória de cálculo dos circuitos e dos diâmetros externos de catálogo.

# 2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.

- ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 13248 — Condutores isolados 450/750 V (PVC e não halogenados).

- ABNT NBR 7288, NBR 7286 e NBR 7287 — Cabos de potência 0,6/1 kV com isolação de PVC, EPR/HEPR e XLPE.

- ABNT NBR 15465 e ABNT NBR 5598 — Eletrodutos plásticos e de aço-carbono.

# 3. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Taxa máxima de ocupação (6.2.11.1.6): 53 % (1 condutor) · 31 % (2 condutores) · 40 % (3 ou mais)

Ai,mín = Σ(π × d² / 4) / taxa   →   Di ≥ √(4 × Ai,mín / π)

d é o diâmetro externo de cada condutor ou cabo contido no trecho. Trechos contínuos sem caixa de passagem: até 15 m em áreas internas e 30 m em áreas externas, reduzidos de 3 m por curva de 90°, com no máximo três curvas entre caixas (6.2.11.1.7 e 6.2.11.1.8). Eletrodutos de aço devem conter todos os condutores do circuito.

# 4. DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS

4.1 Quadro-resumo

| Trecho | Circuitos | Condutores | Ocupação | Eletroduto | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 1, 3, 8 | 9 | 23,8 % | DN 25 (3/4") | Atende |
| E2 | 2, 4, 5, 9 | 12 | 25,9 % | DN 32 (1") | Atende |
| E3 | 6, 7 | 6 | 37,3 % | DN 25 (3/4") | Atende |
| Exclusivo | 10 | 3 | 23,7 % | DN 25 (3/4") | Atende |
| Exclusivo | 13 | 3 | 33,7 % | DN 20 (1/2") | Atende |
| Exclusivo | AL-1 | 5 | 36,8 % | DN 40 (1 1/4") | Atende |

## 4.2 Trecho E1 — circuitos 1, 3, 8

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase A | 1,5 | 3,0 | 7,1 |
| 1 | Neutro | 1,5 | 3,0 | 7,1 |
| 1 | Proteção (PE) | 1,5 | 3,0 | 7,1 |
| 3 | Fase C | 2,5 | 3,6 | 10,2 |
| 3 | Neutro | 2,5 | 3,6 | 10,2 |
| 3 | Proteção (PE) | 2,5 | 3,6 | 10,2 |
| 8 | Fase C | 2,5 | 3,6 | 10,2 |
| 8 | Fase A | 2,5 | 3,6 | 10,2 |
| 8 | Proteção (PE) | 2,5 | 3,6 | 10,2 |
| Total | 9 condutor(es)/cabo(s) |  |  | 82,3 |

Taxa máxima de ocupação (9 condutores): 40 %

Ai,mín = 82,3 / 0,40 = 205,7 mm²   →   Di,mín = √(4 × 205,7 / π) = 16,18 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 23,8 %

✓ Comprimento entre caixas: 9,0 m com 2 curva(s) de 90°; limite 15 m − 6 m = 9,0 m

## 4.3 Trecho E2 — circuitos 2, 4, 5, 9

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Fase B | 1,5 | 3,0 | 7,1 |
| 2 | Neutro | 1,5 | 3,0 | 7,1 |
| 2 | Proteção (PE) | 1,5 | 3,0 | 7,1 |
| 4 | Fase A | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 4 | Neutro | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 4 | Proteção (PE) | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 5 | Fase B | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 5 | Neutro | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 5 | Proteção (PE) | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 9 | Fase C | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 9 | Neutro | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 9 | Proteção (PE) | 4 | 4,2 | 13,9 |
| Total | 12 condutor(es)/cabo(s) |  |  | 145,9 |

Taxa máxima de ocupação (12 condutores): 40 %

Ai,mín = 145,9 / 0,40 = 364,7 mm²   →   Di,mín = √(4 × 364,7 / π) = 21,55 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 32 (1") — Di = 26,8 mm; área interna 564,1 mm²; ocupação 25,9 %

✓ Comprimento entre caixas: 8,0 m com 2 curva(s) de 90°; limite 15 m − 6 m = 9,0 m

## 4.4 Trecho E3 — circuitos 6, 7

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Fase A | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 6 | Fase B | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 6 | Proteção (PE) | 4 | 4,2 | 13,9 |
| 7 | Fase B | 10 | 6,1 | 29,2 |
| 7 | Fase C | 10 | 6,1 | 29,2 |
| 7 | Proteção (PE) | 10 | 6,1 | 29,2 |
| Total | 6 condutor(es)/cabo(s) |  |  | 129,2 |

Taxa máxima de ocupação (6 condutores): 40 %

Ai,mín = 129,2 / 0,40 = 323,1 mm²   →   Di,mín = √(4 × 323,1 / π) = 20,28 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 37,3 %

✓ Comprimento entre caixas: 9,0 m com 1 curva(s) de 90°; limite 15 m − 3 m = 12,0 m

## 4.5 Exclusivo — circuito 10

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Fase C | 2,5 | 5,9 | 27,3 |
| 10 | Fase A | 2,5 | 5,9 | 27,3 |
| 10 | Proteção (PE) | 2,5 | 5,9 | 27,3 |
| Total | 3 condutor(es)/cabo(s) |  |  | 82,0 |

Taxa máxima de ocupação (3 condutores): 40 %

Ai,mín = 82,0 / 0,40 = 205,0 mm²   →   Di,mín = √(4 × 205,0 / π) = 16,16 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 23,7 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

## 4.6 Exclusivo — circuito 13

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Fase C | 1,5 | 5,4 | 22,9 |
| 13 | Neutro | 1,5 | 5,4 | 22,9 |
| 13 | Proteção (PE) | 1,5 | 5,4 | 22,9 |
| Total | 3 condutor(es)/cabo(s) |  |  | 68,7 |

Taxa máxima de ocupação (3 condutores): 40 %

Ai,mín = 68,7 / 0,40 = 171,8 mm²   →   Di,mín = √(4 × 171,8 / π) = 14,79 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 20 (1/2") — Di = 16,1 mm; área interna 203,6 mm²; ocupação 33,7 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

## 4.7 Exclusivo — circuito AL-1

| Circuito | Condutor / cabo | Seção (mm²) | Ø externo (mm) | Área (mm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL-1 | Fase A | 16 | 9,5 | 70,9 |
| AL-1 | Fase B | 16 | 9,5 | 70,9 |
| AL-1 | Fase C | 16 | 9,5 | 70,9 |
| AL-1 | Neutro | 16 | 9,5 | 70,9 |
| AL-1 | Proteção (PE) | 16 | 9,5 | 70,9 |
| Total | 5 condutor(es)/cabo(s) |  |  | 354,4 |

Taxa máxima de ocupação (5 condutores): 40 %

Ai,mín = 354,4 / 0,40 = 886,0 mm²   →   Di,mín = √(4 × 886,0 / π) = 33,59 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 40 (1 1/4") — Di = 35,0 mm; área interna 962,1 mm²; ocupação 36,8 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

# 5. CONCLUSÃO

Todos os trechos de eletroduto atendem à taxa máxima de ocupação de 6.2.11.1.6. Os eletrodutos devem ser instalados com caixas de passagem nos limites de comprimento e de curvas indicados nos critérios.

Cidade – UF, 27 de outubro de 2026

______________________________________

Nome do responsável técnico

CREA/CFT nº 000000