## Lista de materiais
Lista de materiais
Obra: Residência unifamiliar — exemplo — Proprietário (exemplo)
Sistema: 127/220 V, trifásico, esquema TN-S · Responsável: Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 · R00 · 27/10/2026
Item | Categoria | Descrição / especificação | Norma de fabricação | Fabricante / ref. | Unid. | Qtd. | Origem
1 | Padrão de entrada | Caixa de medição CMI-02 — padrão Energisa (NDU 001), categoria T3 | Energisa NDU 001 |  | un | 1 | UC 01
2 | Padrão de entrada | Disjuntor termomagnético geral 3P 70 A — proteção do padrão de entrada | ABNT NBR NM 60898 / NBR IEC 60947-2 |  | un | 1 | UC 01
3 | Padrão de entrada | Ramal de entrada: cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm² | Energisa NDU 001 |  | vb | 1 | UC 01
4 | Padrão de entrada | Eletroduto do ramal de entrada 1 1/4" | Energisa NDU 001 |  | vb | 1 | UC 01
5 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 49 | 1, 11
6 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 20 | 2
7 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 69 | 1, 2, 11
8 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 69 | 1, 2, 11
9 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 21 | 8
10 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 25 | 12
11 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 46 | 3, 8
12 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 49 | 3, 12
13 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 70 | 3, 8, 12
14 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 32 | 4, 6
15 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 36 | 5, 6
16 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 14 | 9
17 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 48 | 4, 5, 9
18 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 4 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 64 | 4, 5, 6, 9
19 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 24 | 7
20 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 24 | 7
21 | Condutores e cabos | Condutor isolado 450/750 V, cobre classe 5, PVC 70 °C — 10 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 24 | 7
22 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR 7288 |  | m | 39 | 13
23 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR 7288 |  | m | 39 | 13
24 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 1,5 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR 7288 |  | m | 39 | 13
25 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR 7288 |  | m | 31 | 10
26 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR 7288 |  | m | 31 | 10
27 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 2,5 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR 7288 |  | m | 31 | 10
28 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor preto (fase) | ABNT NBR 7288 |  | m | 14 | AL-1
29 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor vermelho (fase) | ABNT NBR 7288 |  | m | 14 | AL-1
30 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor branco (fase) | ABNT NBR 7288 |  | m | 14 | AL-1
31 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor azul-claro (neutro) | ABNT NBR 7288 |  | m | 14 | AL-1
32 | Condutores e cabos | Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre classe 5, PVC 70 °C — 16 mm², cor verde-amarelo (proteção) | ABNT NBR 7288 |  | m | 14 | AL-1
33 | Dispositivos de proteção | DPS classe I+II unipolar (varistor) — Uc 175 V, Iimp 12,5 kA (10/350 µs), In 20 kA, Up ≤ 1,5 kV | ABNT NBR IEC 61643-11 |  | un | 4 | QM
34 | Dispositivos de proteção | Condutor de cobre verde-amarelo 16 mm² para ligação dos DPS | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 3 | QM
35 | Dispositivos de proteção | DPS classe II unipolar — Uc 175 V, In 20 kA, Imáx 40 kA (8/20 µs), Up ≤ 1,2 kV | ABNT NBR IEC 61643-11 |  | un | 4 | QD-1
36 | Dispositivos de proteção | Condutor de cobre verde-amarelo 4 mm² para ligação dos DPS | ABNT NBR NM 247-3 |  | m | 3 | QD-1
37 | Dispositivos de proteção | DPS classe III junto ao equipamento sensível — Uc 175 V | ABNT NBR IEC 61643-11 |  | un | 2 | equipamentos sensíveis
38 | Dispositivos de proteção | Disjuntor termomagnético 1P curva C 10 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 |  | un | 5 | 1, 2, 11, 12, 13
39 | Dispositivos de proteção | Disjuntor termomagnético 1P curva C 16 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 |  | un | 4 | 3, 4, 5, 9
40 | Dispositivos de proteção | Disjuntor termomagnético 2P curva C 10 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 |  | un | 2 | 8, 10
41 | Dispositivos de proteção | Disjuntor termomagnético 2P curva C 25 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 |  | un | 1 | 6
42 | Dispositivos de proteção | Disjuntor termomagnético 2P curva C 40 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 |  | un | 1 | 7
43 | Dispositivos de proteção | Disjuntor termomagnético 3P curva C 63 A — 6,0 kA | ABNT NBR NM 60898 |  | un | 1 | AL-1
44 | Dispositivos de proteção | Interruptor diferencial-residual (IDR) 2P 25 A — 30 mA | ABNT NBR NM 61008 |  | un | 9 | 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13
45 | Dispositivos de proteção | Interruptor diferencial-residual (IDR) 2P 40 A — 30 mA | ABNT NBR NM 61008 |  | un | 1 | 7
46 | Dispositivos de proteção | DPS classe II — 275 V, In 20 kA, Imáx 40 kA | ABNT NBR IEC 61643-11 |  | un | 4 | cadastro
47 | Quadros de distribuição | Quadro de distribuição QD-1 (Quadro de distribuição de circuitos) — 48 módulos DIN, com barramentos de fase, neutro e proteção; 13 circuitos + reserva para 4 circuitos (Tabela 59) | ABNT NBR IEC 61439-3 |  | un | 1 | QD-1
48 | Quadros de distribuição | Barramento de neutro com bornes | ABNT NBR IEC 61439-3 |  | un | 1 | cadastro
49 | Quadros de distribuição | Barramento de proteção (terra) com bornes | ABNT NBR IEC 61439-3 |  | un | 1 | cadastro
50 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | Eletroduto PVC rígido roscável DN 25 (3/4") | ABNT NBR 15465 |  | m | 51 | E1, E3, circ. 10
51 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | Eletroduto PVC rígido roscável DN 32 (1") | ABNT NBR 15465 |  | m | 9 | E2
52 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | Eletroduto PVC rígido roscável DN 20 (1/2") | ABNT NBR 15465 |  | m | 39 | circ. 13
53 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | Eletroduto PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4") | ABNT NBR 15465 |  | m | 14 | circ. AL-1
54 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | Perfilado com tampa 38 × 38 mm, com tampa, emendas e acessórios | ABNT NBR IEC 61537 |  | m | 14 | P1
55 | Eletrodutos, eletrocalhas e acessórios | Suporte / suspensão para perfilado com tampa 38 mm | ABNT NBR IEC 61537 |  | un | 9 | P1
56 | Caixas | Caixa de embutir 4×2" em PVC | ABNT NBR IEC 60670-1 |  | un | 30 | cadastro
57 | Caixas | Caixa octogonal 4×4" com fundo móvel (laje) | ABNT NBR IEC 60670-1 |  | un | 14 | cadastro
58 | Tomadas, interruptores e dispositivos de comando | Tomada 2P+T 10 A — 250 V com placa 4×2" | ABNT NBR 14136; NBR NM 60884-1 |  | un | 18 | cadastro
59 | Tomadas, interruptores e dispositivos de comando | Tomada 2P+T 20 A — 250 V com placa 4×2" | ABNT NBR 14136; NBR NM 60884-1 |  | un | 4 | cadastro
60 | Tomadas, interruptores e dispositivos de comando | Interruptor simples 10 A com placa 4×2" | ABNT NBR NM 60669-1 |  | un | 8 | cadastro
61 | Tomadas, interruptores e dispositivos de comando | Interruptor paralelo (three-way) 10 A com placa 4×2" | ABNT NBR NM 60669-1 |  | un | 2 | cadastro
62 | Tomadas, interruptores e dispositivos de comando | Saída de fio com placa 4×2" (ponto de força, chuveiro) | ABNT NBR IEC 60670-1 |  | un | 3 | cadastro
63 | Iluminação | Luminária Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K | ABNT NBR IEC 60598-1 |  | un | 4 | Sala de estar
64 | Iluminação | Luminária Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K | ABNT NBR IEC 60598-1 |  | un | 4 | Quarto 1
65 | Iluminação | Luminária Ledvance Downlight LED de embutir 12 W | ABNT NBR IEC 60598-1 |  | un | 8 | Cozinha
66 | Iluminação | Luminária Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840) | ABNT NBR IEC 60598-1 |  | un | 6 | Escritório (home office)
67 | Iluminação | Refletor LED 50 W — 5.000 lm, facho 120°, IP65 mín., com braço/suporte | ABNT NBR IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 |  | un | 4 | Estacionamento externo
68 | Iluminação | Poste de aço galvanizado a fogo, altura útil 7,0 m, com base, chumbadores e caixa de passagem | ABNT NBR 14744 |  | un | 4 | Estacionamento externo
69 | Iluminação | Relé fotoelétrico (ou temporizador) para comando da iluminação externa | ABNT NBR 5123 |  | un | 1 | Estacionamento externo
70 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — captação (malha e perímetro da cobertura) | ABNT NBR 5419-3 |  | m | 49 | SPDA
71 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Barra chata ou cabo de alumínio 70 mm² — descidas | ABNT NBR 5419-3 |  | m | 28 | SPDA
72 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Cabo de cobre nu 50 mm² (7 ou 19 fios) — anel de aterramento a 0,5 m de profundidade e 1,0 m das paredes | ABNT NBR 5419-3; NBR 6524 |  | m | 63 | SPDA
73 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Suporte isolador ou fixador para condutor da captação (a cada 1 m) | ABNT NBR 5419-3 |  | un | 46 | SPDA
74 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Fixador para condutor de descida (a cada 1 m até 20 m e 0,5 m acima) | ABNT NBR 5419-3 |  | un | 24 | SPDA
75 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Conector de cruzamento e emenda da malha de captação | ABNT NBR 5419-3 |  | un | 4 | SPDA
76 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Conector de medição (desconexão para ensaio) em cada descida | ABNT NBR 5419-3 |  | un | 4 | SPDA
77 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Eletroduto de PVC rígido para proteção mecânica da descida junto ao solo (2,5 m por descida) | ABNT NBR 15465 |  | m | 10 | SPDA
78 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Caixa de inspeção do aterramento (ligação descida/anel) | ABNT NBR 5419-3 |  | un | 4 | SPDA
79 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Conexão por solda exotérmica ou conector de compressão (descida/anel e eletrodos) | ABNT NBR 16254 |  | un | 4 | SPDA
80 | SPDA — proteção contra descargas atmosféricas | Ligação do anel de aterramento ao barramento de equipotencialização principal (BEP) | ABNT NBR 5419-3; NBR 5410 |  | vb | 1 | SPDA
81 | Aterramento e equipotencialização | Haste de aterramento aço-cobreada (NBR 13571) — 3/4" × 2,40 m | ABNT NBR 13571 |  | un | 4 | Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)
82 | Aterramento e equipotencialização | Conector cabo–haste (cunha, grampo ou solda exotérmica) | ABNT NBR 16254 |  | un | 4 | Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)
83 | Aterramento e equipotencialização | Caixa de inspeção de aterramento com tampa |  |  | un | 4 | Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)
84 | Aterramento e equipotencialização | Cabo de cobre nu 16 mm² — interligação das hastes (enterrado a 0,50 m) | ABNT NBR 16254 |  | m | 8 | Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)
85 | Aterramento e equipotencialização | Condutor de aterramento 16 mm² — da primeira haste ao quadro / BEP | ABNT NBR 16254 |  | m | 3 | Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)
86 | Aterramento e equipotencialização | Eletroduto de proteção do condutor de aterramento | ABNT NBR 15465 |  | m | 3 | Padrão de entrada — categoria T3 (NDU 001)
87 | Aterramento e equipotencialização | Barramento de equipotencialização principal (BEP) em cobre | ABNT NBR 5410 (6.4.2) |  | un | 1 | cadastro
88 | Materiais diversos | Conector de emenda/derivação por alavanca (2 a 5 vias) |  |  | un | 40 | cadastro
89 | Materiais diversos | Fita isolante de PVC 19 mm × 20 m |  |  | rolo | 5 | cadastro
90 | Materiais diversos | Anilhas/etiquetas de identificação de circuitos |  |  | cj | 1 | cadastro