GRUPO ENERGISA — ENERGISA MATO GROSSO DO SUL MEMORIAL DE CÁLCULO DE DEMANDA Unidade consumidora individual (NDU 001) — fornecimento em tensão secundária 220/127 V

| OBRA / EMPREENDIMENTO | Residência unifamiliar — exemplo |
| --- | --- |
| ENDEREÇO | Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF |
| MUNICÍPIO / UF | Campo Grande / MS |
| COORDENADAS (LAT., LONG.) | — |
| DISTRIBUIDORA | Energisa Mato Grosso do Sul |
| SOLICITAÇÃO | Ligação nova |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 |
| ART / TRT / RRT | a emitir |
| DATA / REVISÃO | 20/10/2026 — R00 |

# 1. OBJETIVO

Apresentar à Energisa Mato Grosso do Sul a relação de cargas instaladas, o cálculo da demanda provável e o enquadramento na categoria de atendimento da unidade consumidora da obra identificada acima, com o dimensionamento do padrão de entrada (ramal de conexão, ramal de entrada, proteção, eletroduto, aterramento, poste e caixa de medição), segundo a NDU 001 — versão 7.0, novembro/2024 (vigência 01/11/2024).

# 2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Energisa NDU 001 — versão 7.0, novembro/2024 (vigência 01/11/2024) — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária a edificações individuais.

- Energisa NDU 002 — Fornecimento de energia elétrica em tensão primária (cargas acima de 75 kW).

- ANEEL — Resolução Normativa nº 1.000/2021 (regras de prestação do serviço público de distribuição).

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (instalações internas).

# 3. DADOS DA SOLICITAÇÃO E DAS UNIDADES CONSUMIDORAS

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Tipo de atendimento | Unidade consumidora individual (NDU 001) |
| Tensão de fornecimento | 220/127 V — rede trifásica (Tabela 16) |
| Localização | Área urbana |
| Número de unidades consumidoras | 1 |

| UC | Titular | CPF / CNPJ | Contato | Nº instalação | Unidade / complemento | Classe | Atividade desenvolvida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC 01 | Proprietário (exemplo) | 000.000.000-00 | (67) 0000-0000 | nova | Residência unifamiliar | Residencial | Residência unifamiliar (uso residencial) |

# 4. CRITÉRIOS DE CÁLCULO (NDU 001, ITEM 9)

D (kVA) = d (kW) / 0,92

d (kW) = d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7

- d1 — iluminação e tomadas de uso geral, fatores da Tabela 5 (residências: percentual acumulativo por faixa de 1 kW); cargas de uso simultâneo com fator de 100 % (nota I).

- d2 — aparelhos de aquecimento de água (chuveiros, torneiras, aquecedores), Tabela 6, pelo número total de aparelhos.

- d3 — secadoras de roupa, máquinas de lavar louça, fornos de micro-ondas e hidromassagens, Tabela 7.

- d4 — fogões e fornos elétricos, Tabela 8.

- d5 — ar-condicionado tipo janela ou split, potências da Tabela 9 e fatores das Tabelas 10 (residencial) e 11 (não residencial); unidades centrais com fator de 100 % (nota I).

- d6 — motores e máquinas de solda tipo motor-gerador: demanda individual em kVA das Tabelas 12 (monofásicos) e 13 (trifásicos), na coluna correspondente ao número de motores da instalação, convertida em kW pelo fator de potência do motor (nota III).

- d7 — máquinas de solda a transformador e aparelhos de raios X, Tabela 14 (ligação V-V invertida: potência em dobro); potência em kVA tomada como kW, a favor da segurança.

- Aparelhos de reserva não são computados (nota VI); potências não constantes da Tabela 4 são as informadas pelo fabricante.

- Enquadramento (item 6.5 e Tabelas 16 a 23): tipos M e B pela carga instalada (kW) e tipo T pela demanda calculada (kVA), com as restrições de motores e máquinas de solda de cada tipo.

# 5. CÁLCULO DA UNIDADE CONSUMIDORA

## 5.1 UC 01 — Proprietário (exemplo)

| Classe | Residencial | Tabela 5 | Residência |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº instalação | ligação nova | Unidade | Residência unifamiliar |
| Atividade | Residência unifamiliar (uso residencial) | Contato | (67) 0000-0000 |

a) Relação de cargas instaladas

| Parcela | Descrição | Qtd. | Unitário | Total (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d1 | Iluminação (circuitos 1, 2 e 11) | 1 | 1.490 W | 1,490 |
| d1 | Tomadas de uso geral (circuitos 3, 4, 5 e 12) | 1 | 4.080 W | 4,080 |
| d2 | Chuveiro elétrico 220 V — banheiro social (circ. 6) | 1 | 5.500 W | 5,500 |
| d2 | Chuveiro elétrico 220 V — suíte (circ. 7) | 1 | 7.500 W | 7,500 |
| d5 | Ar-condicionado split 12.000 BTU/h (circ. 8) | 1 | 12.000 BTU/h split (1.260 W) | 1,260 |
| d4 | Forno elétrico (circ. 9) | 1 | 1.800 W | 1,800 |
| d3 | Forno de micro-ondas 25 L | 1 | 1.398 W | 1,398 |
| d6 | Bomba d’água 1/2 cv (circ. 10) | 1 | 1/2 cv (0,66 kW) | 0,660 |
|  | Carga instalada total (C) |  |  | 23,688 |

b) Demanda provável

d1 = 1,00 × 86 % + 1,00 × 75 % + 1,00 × 66 % + 1,00 × 59 % + 1,00 × 52 % + 0,57 × 45 % = 3,637 kW   (Residência; C = 5,570 kW)

d2 = 13,000 kW × 75 % (2 aparelhos, Tabela 6) = 9,750 kW

d3 = 1,398 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 7) = 1,398 kW

d4 = 1,800 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 8) = 1,800 kW

d5 = 1,260 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 10) = 1,260 kW

d6 = 1 × 0,91 kVA × 0,72 = 0,655 kW   (1 motor: coluna "1 motor")

d = 3,637 + 9,750 + 1,398 + 1,800 + 1,260 + 0,655 = 18,500 kW

D = 18,500 / 0,92 = 20,11 kVA   (fator de demanda global d / C = 78,10 %)

c) Enquadramento e padrão de entrada

✓ Tipo T — categoria T3 (Tabela 16): demanda calculada (kVA) = 20,11 na faixa 19,0 < D ≤ 26,6 kVA

| Item do padrão de entrada | Especificação (NDU 001, Tabela 16) |
| --- | --- |
| Categoria / tipo de ligação | T3 — 4 fios (três fases e neutro), 220/127 V |
| Faixa de enquadramento | 19,0 < D ≤ 26,6 kVA |
| Corrente de demanda | 52,8 A |
| Disjuntor termomagnético | 70 A (limite superior da faixa); pela demanda de projeto: 63 A (Tabela 16, nota V) |
| Ramal de conexão | multiplexado de alumínio XLPE, fases 25 mm² e neutro nu CAL 25 mm² |
| Ramal de entrada e de saída | cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm² |
| Eletroduto | 1 1/4" (embutido) |
| Aterramento | condutor de cobre 16 mm² e 3 hastes de aço cobreado |
| Poste / pontalete | concreto duplo T 100 daN · aço galvanizado 200 daN · pontalete 75 daN |
| Caixa de medição | CMI-02 |

Esquema da entrada de serviço — categoria T3 (desenho sem escala; detalhes construtivos conforme os desenhos da NDU 001).

# 6. CARGAS QUE PODEM PROVOCAR PERTURBAÇÕES NO SISTEMA

| UC | Equipamento | Qtd. | Potência | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC 01 | Bomba d’água 1/2 cv (circ. 10) | 1 | 1/2 cv | Motor monofásico |

# 7. DECLARAÇÃO DE CARGA INSTALADA

UC 01 — Proprietário (exemplo): declaro, para fins de solicitação de fornecimento de energia elétrica à Energisa Mato Grosso do Sul, que a carga instalada da unidade consumidora é de 23,69 kW, com demanda provável de 20,11 kVA, conforme a relação de cargas e o cálculo apresentados neste memorial, e que as instalações internas seguem a ABNT NBR 5410.

Campo Grande, 20 de outubro de 2026

______________________________________

Proprietário (exemplo)

CPF/CNPJ 000.000.000-00

______________________________________

Nome do responsável técnico

CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir